Техническое задание

на выполнение работ по демонтажу устаревшей АПС и монтажу АПС с интеграцией на пульт МЧС в здании АУ ДО «ЦДОДиМ» УМР,

расположенном по адресу: Тюменская область, Уватский р-н, п. Туртас,

ст. Юность-Комсомольская, д. 21

Место выполнения работ: 626190, Тюменская область, Уватский р-н, п. Туртас, ст. Юность-Комсомольская, д. 21 (далее – «Объект»).

- Краткие характеристики выполняемых работ

Выполнение работ по демонтажу устаревшей АПС и монтажу систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией и подключение внутриобъектового оборудования к системе передачи извещения ПАК «Стрелец - Мониторинг» на пульт МЧС России, с предоставлением исполнительной документации, на объекте: Тюменская область, Уватский р-н, п. Туртас, ст. Юность-Комсомольская, д. 21, общая площадь здания – 1 158,70 кв. м., в соответствии с настоящим Техническим заданием, локальным сметным расчетом.

Целью оборудования объекта системами противопожарной защиты является:

- защита людей от воздействия опасных факторов пожара, которое может привести к травматизму и (или) гибели;

- защита имущества Заказчика от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.

- Перечень нормативных и регламентирующих документов

Выполнение работ по монтажу, подключению и пуско-наладке систем должны быть выполнены в соответствии с требованиями:

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

- СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности;

- СП484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты";

- СП485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования";

- СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования»;

- СП 6.13130.2021. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности;

- ПУЭ Правила устройства электроустановок;

- ГОСТ 28130-89 Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические;

- РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ;

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

- СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

- ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности;

- РД 25.952-90 Руководящий документ. Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и пожарно-охранной сигнализации. Нормы проектирования;

- РД 25.953-90 Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи;

- ВСН 60-89 Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования;

- ГОСТ Р 21.703-2020 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи»;

- ГОСТ Р 21.101-2020 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации";

- СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства;

- Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ Об обеспечении единства измерений;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;

- Иными нормативно-правовыми актами, регулирующими соответствующие отношения.

- Сроки выполнения работ

Работы должны быть выполнены и представлены к приёмке Заказчику в следующие сроки:

- Срок начала выполнения работ: с даты заключения договора.

- Срок окончания выполнения работ: до 20 августа 2023 г.

- Допуск к выполнению работ

Работы должны выполняться квалифицированным персоналом, соответствующим требованиям законодательства РФ.

Сотрудники Подрядчика при выполнении работ на территории Заказчика должны соблюдать технику безопасности, обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятия.

Организация, выполняющая работы, должна иметь лицензию на следующий вид деятельности «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств пожарной безопасности зданий и сооружений», включающей в себя:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем пожаротушения (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

Персонал Подрядчика, осуществляющий монтаж и пуско-наладочные работы, должен иметь действующий сертификат, свидетельство или иной документ, подтверждающий допуск к выполнению работ на устанавливаемое оборудование.

Организация, проводящая выполнение работ по замене автоматической пожарной сигнализации и подключению к системе передачи извещения ПАК «Стрелец-Мониторинг» (или эквивалент) путем тестирования и программирования объектовой станции РСПИ должна иметь необходимые профессиональные знания и опыт работы в области внедрения и эксплуатации комплексных систем «Стрелец-Мониторинг» (или эквивалент).

Обладать достаточными ресурсными возможностями для своевременного и качественного проведения работ, а также:

-  иметь пульт центра технического мониторинга ПАК «Стрелец-Мониторинг» (или эквивалент);

-  наличие достаточного количества квалифицированных и дипломированных специалистов;

- наличие отлаженной схемы материально-технического снабжения для обеспечения производства работ;

-  выделить необходимые средства и оборудование для обеспечения техники безопасности при выполнении монтажных пуско-наладочных работ;

-  произвести ознакомление своего персонала с мероприятиями по безопасному производству работ, противопожарными мероприятиями.

- Допуск к ремонту

Подрядчик обязан предоставить Заказчику до даты начала выполнения работ:

- заявку на оформление допуска на территорию АУ ДО «ЦДОДиМ» УМР работников (с указанием фамилии, имени, отчества) и транспортных средств (с указанием гос. номера транспортного средства);

- копию приказа о назначении ответственного за производство работ и технику безопасности;

- копию приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность;

- номера телефонов ответственных лиц и представителей Подрядчика;

Подрядчик обязан выполнить следующие мероприятия до даты начала выполнения работ:

- оборудовать Объект и прилегающую территорию согласно требованиям пожарной безопасности и техники безопасности;

- согласовать с Заказчиком порядок и точки подключения к инженерным системам здания;

- основанием для доступа сотрудников Подрядчика в помещения являются заявка на доступ, а также документ, удостоверяющий личность сотрудника;

- основанием для доступа автомашин с грузом являются заявки, в которых указывается характер груза, его объем, количество, вес, место доставки (номер помещения) и прочая информация. Время разгрузки ограниченно. Время, в течение которого происходит разгрузка грузовой автомашины не должно превышать двух часов (для легковых автомобилей — одного часа), после чего автомобиль должен освободить территорию АУ ДО «ЦДОДиМ» УМР;

- в случае нарушения Подрядчиком положений настоящего раздела Технического задания, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика частичного или полного прекращения работ до устранения нарушения.

- Безопасность

Подрядчик обязан:

- соблюдать требования санитарных норм и правил, техники безопасности, противопожарных мероприятий, требования Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от «12» августа 2022 года № 811, и других нормативно-правовых актов РФ;

- согласовать с Заказчиком установку временного ограждения, в случае, если оно необходимо для выполнения работ;

- на весь период работ иметь на Объекте собственные огнетушители в количестве необходимом для выполнения противопожарных мероприятий;

- обеспечить наличие на Объекте средств для оказания первой медицинской помощи;

- уведомлять пожарную охрану и Заказчика о возникновении пожаров и принимать меры по спасению людей и имущества, оказывать возможное содействие пожарной охране при тушении пожара;

- работы, связанные с применением открытого огня и сварочные работы должны производиться по нарядам-допускам и согласовываться с Заказчиком;

- следить за тем, чтобы пыль, едкие и ядовитые пары и строительный мусор не попадали в другие зоны объекта, включая системы вентиляции и кондиционирования воздуха, вертикальные механические и электрические шахты; при необходимости установить пылезащитные экраны и системы фильтрации в местах вытяжки отработанного воздуха на весь период выполнения работ.

Подрядчику запрещается:

- загромождать проходы к эвакуационным выходам и противопожарным средствам;

- хранить на Объекте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, баллоны с газами, взрывоопасные и пожароопасные материалы;

- складировать в проходах на путях эвакуации горючие материалы;

- использовать раковины в санузлах и хозяйственно-бытовую канализацию для мытья инструментов, а также сливать в них строительные растворы, такие как краска, цемент, клеи и т.п.

При эксплуатации электроустановок Подрядчику запрещается:

- использовать электрооборудование, мощность которого превышает выделенную;

- использовать неисправное электрооборудование;

- нарушать рекомендации заводов – изготовителей электрооборудования;

- эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться неисправными электроустановочными изделиями;

- нарушать правила эксплуатации сетей освещения на объекте;

- пользоваться электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов; оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы

- Общие требования к выполнению работ

Работы выполняются в полном соответствии с условиями договора, настоящего Технического задания, проектной, сметной документацией, требованиями действующих на территории Российской Федерации технических регламентов, норм, правил, стандартов.

Используемые конструкции и оборудование должны соответствовать сертификатам, требованиям, установленным в Технических регламентах, государственных стандартах, нормах и правилах, а также должны быть обеспечены техническими паспортами или другими документами, удостоверяющими качество.

Вывоз строительного мусора производится Подрядчиком в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, а также других нормативных документов по согласованию с Заказчиком. Погрузочно-разгрузочные работы производятся силами Подрядчика. В пределах Объекта разрешено складирование строительных материалов и оборудования. Строительный мусор ежедневно убирается и выносится с территории Объекта. Использование для целей складирования мусора мест общего пользования запрещено. Ответственность за сохранность материалов и оборудования лежит на Подрядчике.

Работникам Подрядчика запрещается появляться в грязной спецодежде без производственной необходимости на территории АУ ДО «ЦДОДиМ» УМР. Рабочим Подрядчика запрещено во время выполнения работ употребление наркотических, токсических и иных веществ, курение, распитие спиртных напитков и появление в нетрезвом виде на территории АУ ДО «ЦДОДиМ» УМР.

Подрядчик обязуется:

- выполнить работы в полном объеме;

- выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля хода выполнения и качества производимых работ, а также уполномоченными представителями контролирующих и надзорных органов;

- выполнить работы своими силами, без привлечения субподрядных организаций, и средствами, в соответствии с составленной проектной и сметной документацией, техническим заданием, нормами, правилами, стандартами, а также иными нормативно-правовыми документами, действующими на территории Российской Федерации;

- обеспечить ежедневную уборку зоны выполнения работ на Объекте и прилегающей непосредственно к нему территории.

Скрытые работы:

Подрядчик обязан письменно сообщать Заказчику о готовности скрытых работ. Выполнение последующих работ производится только после оформления и подписания Заказчиком актов приемки скрытых работ.

Время проведения работ:

- работы допускается проводить с понедельника по субботу с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут местного времени. Изменение времени работы согласовывается дополнительно с Заказчиком.

Подрядчик обязан после завершения монтажа АПС:

- произвести подключение смонтированного оборудования к источникам питания (основному и резервному);

-  выполнить пусконаладочные работы, а также провести комплексную проверку всех систем и маркировку всех кабельных линий.

Подрядчик должен предоставить проектную и приемо-сдаточную документацию на установленную систему АПС с подключением на пульт МЧС ПАК  «Стрелец-Мониторинг» (или эквивалент).

Отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.

По окончании работ вместе с актом о сдаче-приемке выполненных работ Подрядчик представляет Заказчику следующую документацию:

- паспорт систем пожарной автоматики и правила эксплуатации и технического обслуживания на систему АПС;

- сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, примененных при производстве монтажных работ;

- акт о проведении входного контроля материалов и оборудования, примененных при производстве монтажных работ;

- акт измерения сопротивления изоляции шлейфов АПС и линий оповещения о пожаре;

- акт об окончании пусконаладочных работ;

- ведомость смонтированных приборов и оборудования;

- акт о проведении скрытых работ;

- акт приемки технических средств сигнализации в эксплуатации;

- иные документы, если они предусмотрены проектной документацией и/или законодательством РФ.

- Требования к сметной документации

До заключения Договора Подрядчиком должна быть оформлена смета на весь объем работ исходя из предложенной им цены Договора с учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены Договора по результатам проведения аукциона в электронной форме.

- Гарантии

Гарантийный срок на устанавливаемые в процессе выполнения работ приборы, оборудование, материалы должен соответствовать сроку (ресурсу), подтверждённому документами производителя (завода-изготовителя), передаваемыми Подрядчиком Заказчику после окончания выполнения работ. При отсутствии гарантийных документов производителя (завода-изготовителя), гарантийный срок на оборудование/материалы, предоставляется Подрядчиком на срок 12 (двенадцать) месяцев. Гарантийный срок исчисляется с даты окончания выполнения работ и подписания Заказчиком документов о приемке выполненных работ.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи-приёмки выполненных работ.

Началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приёмки выполненных работ.

- Требования к применяемым материалам и изделиям при выполнении работ

При выполнении работ Подрядчиком могут быть использованы материалы, указанные в локальном сметном расчете либо их эквиваленты.